Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КП  140400.62  013ПЗ

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ:

Тип турбогенератора: ТГВ-500-4

Параметры турбогенератора:

Pн = 500 МВт

Uн = 20 кВ

cos(φ) = 0.85

η = 98.8

Nн = 1500 об/мин

о.к.з. = 0.50

Wп = 1,87

x`d = 0.398 о.е.

x``d = 0.268 о.е.

Система охлаждения обмотки ротора и статора непосредственно водородом.

1. Определение основных размеров и электромагнитных нагрузок

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КП  140400.62  011ПЗ

Номинальная кажущаяся мощность:

Предварительный диаметр расточки статора для машины с р=1 принимаем

D1(1) = 1350 мм

Тогда для машины с p=2:

D1= 2D1(1)

D1= 1910 мм

Предварительный диаметр бочки ротора принимаем

D2(1) = 1150 мм

Тогда для машины с p=2:

D2= 2D2(1)

D2= 1630 мм

Принимаем стандартное значение диаметра ротора:

D2 = 1600 мм

Предварительное значение машинной постоянной Арнольда:

Тогда предварительное значение длины статора:

Предварительно принимаем длинну бочки ротора:

l2 = l1

Предварительное значение линеной нагрузки в зависимости от D1:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КП  140400.62  011ПЗ

Предварительное значение индукции в зазоре в зависимости от D1:

В = 0.9 Тл

Предварительное значение полюсного деления:

Величина зазора:

Принимаем окончательно

= 40 мм

Окончательное значение диаметра расточки статора :

D1 = D2 + 2

D1 = 1600 + 2  40 = 1680 мм

Окончательное значение полюсного деления:

Определим ориентировочное значение главных технико-экономических              показателей:

Отношение длины статора к диаметру:

Полученное значение 1 < 5 и соответствует расходу меди на обмотку статора, близкому к минимальному.

Отношение длины бочки ротора к диаметру:

Полученное значение 2 указывает на небольшой перерасход меди для обмотки ротора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КП  140400.62  011ПЗ

Ожидаемые критические частоты

Nк1=1200 , Nк2= 3800 . Обе частоты лежат вне зоны резонансных частот. Следовательно, расчёт критических частот вращения вала не требуется.

Ожидаемый к.п.д. 98.8%

Маховый момент:

Масса двухполюсного турбогенератора:

Для аналогичной двухполюсной машины эта величина будет примерно в два раза меньше, т.е. 9.1 м3 .

Из зависимости общей массы двухполюсной машины от полной массы турбогенератора найдем что:

G = 340 т

Тогда ожидаемая масса четырехполюсного турбогенератора составит:

2. Выбор обмоточных данных статора

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КП  140400.62  011ПЗ

Номинальный ток статора:

А

Выбираем число параллельных ветвей а = 2. Число активных проводников в пазу SП1 = 2. Обмотка стержневая петлевая.

Объём тока в пазу:

Предварительно зубцовый шаг по расточке статора:

Предварительное число пазов статора:

Окончательно принимаем Z1 = 84.

Число пазов на полюс и фазу:

Окончательное значение зубцового шага:

Окончательное значение линейной нагрузки:

Принимаем относительный шаг  = 0.524. При этом первый частичный шаг y1 (1 - 12)  и обмоточный коэффициент kоб1 = 0.701.

Число последовательно соединённых витков в фазе:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КП  140400.62  011ПЗ

Т.к практически отношение ширины паза к зубцовому шагу равно:

, тогда принимаем предварительно ширину паза статора:

bП1 = 0.45 t1

bП1 = 0.45 62.8=28.26 мм

Двухсторонняя толщина изоляции по ширине паза при напряжении                    U = 20кВ, 2bi1 = 13,4 мм.

Предварительная ширина элементарного проводника при двух проводниках по ширине паза определяется как:

где i = 0.3 мм – двухсторонняя толщина собственной изоляции проводника,

n1=2 – число проводников по ширине паза.

Окончательно принимаем bм1 = 7.5 мм.

Окончательно ширина паза:

bП1 = n1 (bм1+i) + 2 bi1

bП1 = 2 (7.5+0.3) + 13.4=29 мм.

Проверим отношение:

bп1t1=2962,8=0,46

Принимаем предварительную плотность тока исходя из ширины паза:

j1= 8.8 .

Требуемая площадь поперечного сечения стержня:

.

Принимаем комбинированный стержень с тремя сплошными проводниками на один полый N=3 и отношением высоты сплошного проводника к высоте полого:

.

Ориентировочно задаемся коэффициентом вытеснения тока 	kф=1.6 и отношением kм= 0.82. При этом вспомогательная функция ᴪ=1.6.

Предварительная высота полого проводника:

Принимаем окончательное значение, равное ам.п = 5мм.

Данным значениям bm1 = 7,5 мм и ам.п =  5мм соответствует сечение

qм.п = 28,5 мм2.

Предварительная высота сплошного проводника

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КП  140400.62  011ПЗ

Принимаем  и сечение сплошного проводника qм.с (7,5х2) равным 14,64 мм2

Площадь сечения меди одной группы:

qг = qмп +N qм.с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КП  140400.62  011ПЗ

qг = 28,5+3·14,64=72,42 мм2

Требуемое число групп в стержне:

mг =

mг = =13.3, принимаем mг=14.

При этом сечение стержня:

qа1 = mг qг

qа1 = 14·72,42 = 1014мм2

Окончательно плотность тока:

, что незначительно отличается от принятой ранее величины .

Суммарная толщина изоляции по высоте паза для напряжения U = 20 кВ по составляет hi = 37,5 мм.

Высоту  клина принимаем hk1 = 25 мм.

Место на транспозицию проводников:

hтр= aм.п + i

hтр= 5 + 0.3 =5.3 мм.

Высота паза статора:

2·5,3+37,5 + 25 = 244мм.

При этом:

, что приемлемо, т.к.

, что приемлемо, т.к.

Магнитный поток в зазоре при холостом ходе и номинальном напряжении:

.

Принимаем холоднопрокатную электротехническую сталь марки 3413, толщиной  0.5 мм. Направление проката – вдоль магнитных линий в зубцах. Принимаем допустимую при такой ориентации проката индукцию в зубцах статора     Bz1/3 = 1,071,6 = 1,71 Тл.

Требуемая площадь сечения зубцов статора для получения заданной индукции:

Диаметр сечения на высоте одной трети зубца от  расточки статора:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КП  140400.62  011ПЗ

Ширина зубца:

Эффективная длинна стали:

мм.

, принимаем 4080мм.

Длина активной стали без каналов:

.

Принимаем ширину пакета bp = 50 мм и ширину канала bk = 5 мм.

Число пакетов равно:

, принимаем np = 88.

Число вентиляционных каналов:

nk = np–1

nk = 88-1 = 87.

Полная длина сердечника статора:

l1 = la + nkbk

l1 = la + nkbk = 4387 + 875 = 4822мм.

При этом индукция в зазоре будет:

Тл, что приемлемо.

Принимаем индукцию в спинке статора:

Требуемая площадь сечения спинки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КП  140400.62  011ПЗ

.

Высота спинки:

мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КП  140400.62  011ПЗ

Внешний диаметр сердечника статора:

Da = D1 + 2(h1 + ha1)

Da = 1680 + 2(244 + 326) =2820мм.

Длина лобовой части стержня:

.

Длина витка обмотки статора:

lw1 = 2(l1 + lS)

lw1 = 2(4822 + 2100) = 13844мм.

Сопротивление постоянному току обмотки статора при 15 оС:

Сопротивление постоянному току обмотки статора при 75 оС:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КП  140400.62  011ПЗ

Таблица 1- Выкладка паза статора

|  | Содержание паза | Размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По высоте | По ширине |
| Размеры группы |  |  |  |
| 1 | Полый проводник | 5+0.3=5.3 | 7.5+0,3 |
| 2 | Сплошной проводник | 3(2+0.3)=69 | 7.5+0,3 |
| Итого: |  | 12.2 | 7.8 |
| Размеры стержня |  |  |  |
| 3 | Медь | 712.2+5.3=90.7 | 27.8=15.6 |
| 4 | Изоляция переходов | 0.4 | - |
| 5 | Изоляция между полустержнями | - | 0.5 |
| 6 | Выравнивающая масса | 0.4 | 0.2 |
| 7 | Накладка | 2.0 | - |
| 8 | Полупроводящее покрытие | 0.3 | 0.3 |
| 9 | Изоляция от корпуса | 11.0 | 11.0 |
| 10 | Полупроводящее покрытие | 0.9 | 0.9 |
| Итого: |  | 105.7 | 28.5 |
| Размеры паза |  |  |  |
| 11 | Два стержня | 2105.7=211.4 | 28.2 |
| 12 | Прокладка на дне паза | 1.0 | - |
| 13 | Прокладка между стержнями | 5.0 | - |
| 14 | Прокладка под клин | 1.0 | - |
| 15 | Зазор под укладку | 0.5 | 0.5 |
| 16 | Клин | 25 | - |
| Итого: |  | 244 | 29 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КП  140400.62  011ПЗ

3. Выбор обмоточных данных ротора

По диаметру генератора D2(1) = 1150мм.

Напряжение на зубцах:

σz=290 МПа

Напряжение в бандажном кольце:

σБ=620 МПа

В соответствии с номограммой находим:

h2  = 165 мм,  qП =29 104 мм2, σ0=320МПа  = 2.3,  Z’2bZ = 750 мм2.

Т.к.  увеличим в этом отношении величины, полученные по номограмме и зависящие от

qП2==

(Z’2bZ )2=

Принимаем ширину меди bМ2 = 35мм.

Двусторонняя толщина изоляции по ширине паза 2bi2 = 4,5мм.

Ширина паза:

bП2 = bМ2 + 2bi2

bП2 = 35 + 4.5 = 39.5 мм.

Ширина корня зубца и число зубцов:

Предварительно принимаем Z’2 = 62 и  = 0.667

В соответствие с принятым:

Z2 =  Z’2

Z2 = 0,67762 = 41

Принимаем окончательно

Z’2 =62, Z2 = 40 и  = 0.645, kоб2 = 0,839.

М. д. с. реакции якоря по прямоугольной волне на один полюс:

.

М. д. с. короткого замыкания статора, приведённая к обмотке ротора:

.

Номинальная м. д. с. возбуждения:

.

Ожидаемая плотность тока:

, что является приемлемым для турбогенераторов с водяным непосредственным охлаждением обмотки

().

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП  140400.62  011ПЗ

При принятой ширине меди 35 мм, высота меди аМ2 = 7,9мм, а площадь поперечного сечения проводника q’В2 = 271мм2. По высоте принимаем два проводника в одном витке катушки.

Выбираем высоту клина hК2 = 34мм, и толщину подклиновой изоляции

hМ =10 мм. Материал клина – дюралюминий.

При принятых размерах размещение меди по высоте паза:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КП  140400.62  011ПЗ

h = h2 – (hK2 + hM)

h =165 – (34 + 10)  = 121мм.

При этом возможное число витков в катушке:

где h21 =1 изоляция между витками катушки.

Принимаем SП2 = 8.

Число витков обмотки возбуждения на полюс:

Окончательная высота паза ротора:

h2 = 2aM2SП2 + (SП2 - 1)h21 + h23  + hK2 + hM

h2 = 27,98 + (8 - 1)1 + 0.5 + 34 + 10 = 178мм,

где h23 = 0.5 мм – прокладка на дне паза.

Окончательно минимальная ширина зуба:

мм.

Т.к. минимальная ширина зубца получилась больше допустимой, поэтому для уменьшения потерь в обмотке возбуждения, которые могут достигать 40% суммарных потерь, принимаем , тогда , h2=186.5,

Предварительно номинальный ток возбуждения:

А.

Задаёмся индукцией в зубцах ротора BZ 0.2 = 2.0 Тл.

Необходимое сечение зубцов ротора для получения принятой индукции:

м2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

КП  140400.62  011ПЗ

Диаметр на расстоянии 0.2h2, считая от дна паза:

DZ 0.2 = D2 – 1.6  h2

DZ 0.2 = D2 – 1.6  h2 = 1600 – 1.6  186.5 = 1301.6мм.

Проекция обмоточной части ротора:

sin  = 4,66

Необходимая длина бочки ротора:

мм.

Принимаем l2 = l1 = 4606 мм.

Средняя длина лобовой части обмотки ротора на одну сторону:

мм.

Средняя длина витка обмотки ротора:

lW2 = 2(l2 + lS2)

lW2 = 2(4606+ 1080) = 11372мм.

В соответствии с рекомендациями принимаем:

= 0.15, где qВ2 = 2 q’В2 – сечение витка обмотки ротора.

Расчётное сечение меди:

мм2.

Сопротивление обмотки ротора при 150С:

Сопротивление обмотки ротора при 750С:

r2(75) = 1,24   r2(15)

r2(75) = 1,24   r2(15) = 1,24  0,077 = 0,095 Ом.

Сопротивление обмотки ротора при 1000С:

r2(100) = 1,34   r2(15)

r2(100) = 1,34   r2(15) = 1.34  0,095 = 0,128 Ом.

Напряжение возбуждения в номинальном режиме:

UB = r2(100)  IfН + UЩ

UB= 0.128 () + 2 =442 484 B, что соответствует рекомендованному значению (400  500В).

Относительная высота паза ротора и площадь пазовых делений ротора:

,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

КП  140400.62  011ПЗ

.

Окончательное значение qП:

qП = Z’2  bП2  h2 = 42  39,5  161 = 26,7 104 мм2.

qП = 62  39,5  186.5 = 45.67 104 мм2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КП  140400.62  011ПЗ

Таблица 2- Выкладка паза ротора

| Позиция | Элемент паза | Размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По высоте | По ширине |
|  | Медь | 17 8=136 | 35 |
| 1 | Прокладка под клин | 10 | - |
| 2 | Прокладка между витками | 6 1=6 | - |
| 3 | Изоляция от корпуса | - | 4 |
| 4 | Прокладка на дне паза | 0,5 |  |
| 5 | Клин | 34 | - |
| 6 | Зазор на укладку | - | 0,5 |
| Итого : |  | 186.5 | 39,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

КП  140400.62  011ПЗ

4. Электромагнитный расчет

Таблица 3 -  Электромагнитный расчёт.

| Обозначение | Формула | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ1/3, мм | - | - | 1842 |
| DZ0,2, мм | D2 – 1.6 h2 | 1600 – 1.6 186.5 | 1301.6 |
| DZ0,7, мм | D2 – 0.6 h2 | 1600 - 0.6 186.5 | 1488 |
| bZ1/3, мм | - | - | 40 |
| bZ0,2, мм |  |  | 26.453 |
| bZ0,7, мм |  |  | 35.903 |
| sin | - | - | 4.66 |
| Qa1, м2 |  |  | 1.33 |
| QZ1/3, м2 |  |  | 2.182 |
| Q , м2 |  |  | 4.02 |
| QZ0,2, м2 |  |  | 2.15 |
| QZ0,7, м2 |  |  | 2.579 |
| Qa2, м2 | (D2 – 2 h2 – D0) l2 10-6 | (1600-2185.5-192)460610-6 | 4.767 |
| D0, мм | 0.12D2 | 0.121600 | 192 |
| kC1 |  |  | 1.059 |
| kC2 |  |  | 1.028 |
| kCK |  |  | 1.002 |

Продолжение табл. 3

| kCr | - | Рифление бочки ротора не предусмотрено | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 20 КП 140400.62 011ПЗ kC | kC1 + kC2 – 1 + kCk – 1+kCr –1 | 1.059+1.028-1+1.002-1+1-1 | 1.089 |
| k1/3 |  |  | 1.017 |
| k0,2 |  |  | 1.493 |
| k0,7 |  |  | 1.1 |
| k |  |  | 0.947 |
| Ba1, Тл |  |  | 1.406 |
| B`a1, Тл | k Ba1 | 0.947 1.4 | 1.332 |
| BZ1/3, Тл |  |  | 1.714 |
| B ,Тл |  |  | 0.93 |
| Ha1, А/см | - | - | 2.87 |
| HZ1, А/см | - | - | 117 |
| Da0, мм | Da - ha1 | 2820-2.83 | 2817 |
| la1, мм |  |  | 713.553 |
| la2, мм |  |  | 433.81 |
| Fa1, A |  |  | 204.79 |
| FZ1, A |  |  | 2855 |

Продолжение табл. 3

| F , A |  |  | 32440 |
| --- | --- | --- | --- |
| F` , A | F + FZ1 + Fа1 | 32440+2855+519.271 | 35500 |
| h, мм | h2 – (hK2+hm) | 186.5 - (34 - 10) | 142.5 |
| λ s, Гн |  |  | 0.00000675 |
| Фs, Вб |  | 0.0000067535490 | 0.24 |
| Ф2, Вб | Ф0+ФS | 3.74+0.24 | 3.98 |
| BZ 0,2, Тл |  |  | 1.851 |
| BZ 0,7, Тл |  |  | 1.543 |
| Ba2, Тл |  |  | 0.835 |
| HZ0,2, A/см | - | - | 150 |
| HZ0,7, A/см | - | - | 38.2 |
| Hа2, A/см | - | - | 11.97 |
| FZ2, A |  |  | 1755 |
| Fa2, A |  |  | 519.271 |
| F0, A | F`+FZ2+Fa2 | 35490+1755+519.271 | 37770 |
| i0, A |  |  | 839.321 |
| i , A |  |  | 720.791 |
| kµ |  |  | 1.164 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

КП  140400.62  011ПЗ

5. Весовые характеристики

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

КП  140400.62  011ПЗ

Масса меди обмотки статора:

GM1 = 3qa1lw1w1a

GM1 = 3 ·965 13844 14 2 8.910-6 = 9988 кг.

Масса меди обмотки ротора:

GM2 = 2рqa2lw2w2

GM2 = 2  2  460.55 11372 40  8.9 10-6 = 8390 кг.

Площадь спинки:

Sa =   Da0  ha1  10-6

Sa =   2817 326 10-6 = 2.885 м2

Масса спинки сердечника статора:

Ga1 = Sa  le  10-3  Э

Ga1 = 2.885  4080  10-3 7,6  103 = 89460 кг.

Площадь пазов статора:

qП1 = Z1  bП1  h1

qП1 = 84 28.26  244 = 579 200 мм2.

Площадь зубцов:

SZ = (  (D1 + h1)  h1 -qП1) 10-6

SZ = (  (1680 + 244)  244 - 579200) 10-6 =  0.896 м2.

Масса зубцов сердечника статора:

GZ1 = SZ  le  10-3  Э

GZ1 = 0.896  4080 10-3  7,6 103 = 27770 кг.

Удельные расходы материалов.

Меди:.

Стали: .

Машинная постоянная Арнольда:

.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

КП  140400.62  011ПЗ

6. Расчёт характеристики холостого хода

Таблица 4 - Расчёт характеристики холостого хода.

| U/Uн | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф0, Вб | 4,25 | 6,07 | 6,68 | 7,29 | 7,89 | 8,5 |
| Ва1, Тл | 0,98 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 |
| ВZ1/3, Тл | 1,19 | 1,7 | 1,88 | 2,05 | 2,22 | 2,39 |
| Ha1, А/см | 6,16 | 8,8 | 9,68 | 10,56 | 11,44 | 12,32 |
| HZ1, А/см | 5,88 | 8,4 | 9,24 | 10 | 10,92 | 11,76 |
| Fa1, А | 726 | 1037,5 | 1141,3 | 1245 | 1348,7 | 1452,5 |
| FZ1, А | 136,4 | 194,8 | 214,3 | 232 | 253,3 | 272,8 |
| F, А | 62311,9 | 88996,1 | 97939,7 | 106883,3 | 115680,3 | 124624 |
| F’, А | 63174,3 | 90228,4 | 99295,3 | 108360,3 | 117283,3 | 126329,3 |
| ФS, Вб | 0,319 | 0,456 | 0,503 | 0,548 | 0,593 | 0,639 |
| Ф2, Вб | 4,569 | 6,526 | 7,183 | 7,838 | 8,483 | 9,139 |
| ВZ0.2, Тл | 1,305 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,61 |
| ВZ0.7, Тл | 1,305 | 1,86 | 1,99 | 2,17 | 2,35 | 2,54 |
| Вa2, Тл | 1,63 | 2,33 | 2,56 | 2,79 | 3,03 | 3,26 |
| HZ0.2, А/см | 121,8 | 174 | 191,4 | 208,8 | 226,2 | 243,6 |
| HZ0.7, А/см | 21 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Ha2, А/см | 12,9 | 18,52 | 20,37 | 22,2 | 24 | 26 |
| FZ2, А | 2299 | 3284 | 3613 | 3941 | 4269,7 | 4598,1 |
| Fa2, А | 394,1 | 552,3 | 622,3 | 678,2 | 733,2 | 794,3 |
| F0, А | 65867,4 | 74906,8 | 103530,6 | 112979,5 | 122285,2 | 131741,7 |
| i0, А | 1317,3 | 1498,2 | 2070,6 | 2259,5 | 2445,7 | 2634,8 |
| i0, о.е. | 0,7 | 1,0 | 1,38 | 1,51 | 1,63 | 1,75 |