Министерство образования и науки Российской Федерации 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Тульский государственный университет»

Институт высокоточных систем им. В.П. Грязева

Кафедра Электротехники и электрооборудования

|  |  | Утверждаю Декан факультета САУ ______________А.Э. Соловьёв «___» ____________ 2012 г. |
| --- | --- | --- |

##### методические указания

##### по Контрольно-курсовой работе

по дисциплине

##### ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Направление подготовки: 140400  Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки: Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений

Квалификация выпускника: 62 бакалавр

Форма обучения: очная

# Тула 2012 г.

Методические указания по ККР составлены доцентом Е.С.Козловой и обсуждены на заседании кафедры Электротехники и электрооборудования факультета  САУ

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой ________________ Б.В.Сухинин

Методические указания по ККР пересмотрены и утверждены на заседании кафедры Электротехники и электрооборудования факультета САУ

протокол  №___  от "___"____________ 20___ г.

Зав. кафедрой ________________ Б.В.Сухинин

# Введение

Самостоятельная работа студентов является одним из основных методов закрепления теоретических знаний и необходимым условием качественной подготовки будущих молодых специалистов к самостоятельной творческой работе. При ее выполнении каждый студент может объективно провести самоконтроль уровня освоения теоретического материала и проявить свои способности в решении конкретной технической задачи.

Контрольно-курсовая работа (ККР) выполняется студентами в 7 семестре параллельно с изучением теоретического курса.

Настоящие методические указания дают информацию о целях ККР, ее объеме, форме отчетности, оформлении пояснительной записки и основах теории, определяющих содержание работы.

- Цель и задачи ККР.

Цель работы – приобретение студентами навыков при расчете защитных приспособлений, обеспечивающих электробезопасность людей при работе с электроустановками.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

а) Изучить перечень элементов электрооборудования, подлежащих защите;

б) научиться проводить выбор защитных приспособлений и их расчет для заданных условий работы;

в) оценить величину тока, протекающего через человека в случае его прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

Качественное выполнение ККР учитывается при проведении зачета.

Контрольно-курсовая работа (ККР) выполняется студентами в 7 семестре параллельно с изучением теоретического курса.

2.  Содержание и оформление ККР.

В содержании и оформлении ККР должно быть отражено:

а) Перечень элементов электрооборудования, подлежащих защите;

б) виды заземлителей;

в) расчет сопротивлений заземлителей;

г) схема защитного отключения;

д) определение тока, протекающего через человека при прикосновении к одной цепи переменного тока.

ККР выполняется на  листах писчей бумаги формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105 (шрифт №14, интервал 1.5); рисунки и схемы выполняются карандашом или черной пастой.

Список использованных литературных источников оформляется по ГОСТ 7.1.

- Защитное заземление в электроустановках, назначение, принцип действия, область применения.

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т.п.).

Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.

Область применения защитного заземления – электроустановки по напряжением до 1000 В в сетях с изолированной централью и выше 1000В в сетях с любым режимом нейтрали источника тока (как с изолированной, так и с глухозаземленной).

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 [1] защитное заземление электроустановки следует выполнять:

- при номинальном напряжении 380В и выше переменного тока и 440В и выше постоянного тока во всех случаях;

- при номинальных напряжениях от 42В до 380В переменного и от 110В до 440В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.

Примечание: Характеристики этих условий приведены в обязательном приложении к ГОСТ 12.1.013-78 [2].

Принцип действия защитного заземления в электроустановках напряжением до 1000В:

- снижение напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и по другим причинам, до безопасных значений.

Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования за счет малого сопротивления заземляющего устройства, а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек и заземленного оборудования за счет увеличения потенциала основания до значений, близких к потенциалу заземленного оборудования.

В электроустановках напряжением выше 1000В:

- обеспечение такого тока замыкания на земле (IЗ), при котором магистральная защита срабатывает за время ((), произведение которого на ток через тело человека (Ih) не превысит критерия безопасности (Q):

Q= Ih((50..65 мАс.

Примечание: предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов через тело человека с учетом длительности воздействия приведены в ГОСТ 12.1.038-82 [3].

Принципиальная схема защитного заземления приведена на рис. 1.

Рис. 1.	Принципиальная схема защитного заземления,

где: 1 - заземленное электрооборудование; 2 – заземлитель защитного заземления;

Rз, Rh – сопротивление защитного заземления и тела человека соответственно, Ом;

Iз – ток замыкания, А;  Ih – ток через тело человека, mA;

ZA, ZB, ZC – полное сопротивление изоляции фаз.

Заземление осуществляется с помощью специальных устройств — заземлителей. Заземлители бывают одиночные и групповые. Груповой заземлитель состоит из вертикальных стержней и соединяющей их горизонтальной полосы. Вертикальные электроды закладывают вместе с фундаментом зданий на определенном расстоянии друг от друга. С целью экономии средств ПУЭ [7] рекомендует использовать естественные заземлители.

В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

- проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;

- обсадные трубы скважен;

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей;

- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле;

- другие металлоконструкции, расположенные в грунте.

Естественные заземлители соединяются с магистралями заземления не менее, чем двумя проводниками в разных местах.

2.	Методика и алгоритм расчета защитного заземления.

Цель расчета – определение основных, конструктивных параметров заземления (числа, размеров, порядка размещения вертикальных стержней и длины соединительной полосы, объединяющей их в груповой заземлитель), при которых сопротивление растеканию тока выбранного группового заземлителя (Rгр) не превзойдет нормативного значения (Rзн).

Расчет производится методом коэффициентов использования в нижеприведенной последовательности:

2.1.Уточнить исходные данные. Для расчета защитного заземления необходимы следующие сведения:

- характеристика электроустановки (тип установки, рабочее напряжение, способы заземления нейтралей, размещение оборудования и т.п.)

- форма и размеры стержней, из которых предусмотрено изготовить проектируемый заземлитель, предполагаемая глубина заложения их в земле.

2.2. Определить расчетный ток замыкания на землю и соответствующее ему нормативное значение сопротивления растеканию тока защитного заземления.

Расчетный ток замыкания – это наибольший возможный в данной  электроустановки ток замыкания на землю. Для электроустановок напряжением до 1000В ток однополюсного замыкания на землю не превышает 10А, т.к. даже при самом плохом состоянии изоляции и значительной емкости сопротивление фазы относительно земли не бывает менее 100 Ом. Нормативное значение сопротивления защитного заземления практически не зависит от этого тока и согласно ПУЭ [7] и ГОСТ 12.1.030-81 [1] не должно превышать значений, приведенных в табл. 5.1.

В электроустановках напряжением свыше 1000В с изолированной нейтралью расчетное значение тока  замыкания на землю может быть определено по следующей полуэмпирической формуле:

(1)

где  – линейное напряжение сети (на высокой стороне трансформаторной подстанции), кВ;

– длина электрически связанных соответственно кабельных и воздушных линий, км;

Соответствующее полученному расчетному тока замыкания на землю нормативные значения сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) выбираются по табл. 1.

Наибольшие допустимые сопротивления защитных заземляющих устройств в соответствии с требованиями ПУЭ [7] и ГОСТ 12.1.030-81 [1] приведены а таблице 1.

При совмещении ЗУ различных напряжений или назначений принимается меньшее из требуемых правилами значение сопротивлений.

Определить требуемое сопротивление искусственного заземлителя.

При использовании естественных заземлителей RИ определяется по формуле:

, Ом					      (2)

где:

- сопротивление растеканию тока естественных заземлителей, Ом;

- требуемое сопротивление искусственного заземлителя, Ом;

- расчетное нормированное  сопротивление ЗУ, Ом; (табл. 1.)

При отсутствии естественных заземлителей требуемое сопротивление искусственного заземлителя равно рассчитанному нормируемому сопротивлению ЗУ:

Таблица 1  Допустимые сопротивления защитных заземляющих устройств

| № п/п | Характеристика электроустановки | Наибольшие, допустимые сопротивления заземляющего устройства, Ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Электроустановки напряжением до 1000В Защитные заземляющие устройства сети с изолированной нейтралью при мощности генератора или трансформатора до 100 кВ·А более 100 кВ·А | 10 4 |
| 2 | Электроустановки напряжением выше 1000В Защитные заземляющие устройства электроустановок сети с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю). Заземляющее устройство выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению Защитные заземляющие устройства электроустановок сети с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю). если заземляющее устройство используется только для электроустановок выше 1000В если заземляющее устройство используется только для электроустановок до 1000В | 0.5 250/I, но не более 10 (I – расчетный ток замыкания на землю, А) 125/ I, но не более 10 |

2.3.	Определить расчетное удельное сопротивление земли по формуле:

, Ом(м,					      (3)

где

– расчетное удельное сопротивление земли, Ом·м;

– удельное сопротивление земли, полученное в результате измерений, Ом·м;

ψ– коэффициент сезонности, учитывающий промерзание или высыхание грунта (выбирается по приложение Б, таблица Б.1

2.4.	Вычислить сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя Rв, Ом. Расчетная формула выбирается по табл. 1.17 [6] в завимости от типа, геометрических размеров и условий залегания. В случае стержневого круглого сечения (трубчатого) заземлителя, заглубленного в землю (рис. 5.2), расчетная формула имеет вид:

0,8м                 t

Ом,         (4)

l

d

где

расчетное удельное сопротивление грунта, определенное по формуле 3, Ом·м;

длина вертикального стержня, м;

диаметр сечения, м;

расстояние от поверхности грунта до середины длины вертикального стержня, м.

2.5.	Рассчитать приближенное (минимальное) количество вертикальных стержней:

(5)

где

– сопротивление растекание тока  одиночного вертикального заземлителя, Ом;

– требуемое сопротивление искусственного заземлителя, Ом;

Полученное число стержней округляют до справочного значения [5].

2.6..	Определить конфигурацию группового заземлителя – ряд или контур — с учетом возможности его размещения на отведенной территории и соответствующую длину горизонтальной полосы:

по контуру             , м			       (6)

ряд		 , м			       (7)

где:

а – расстояние между вертикальными стержнями, м, определяемое из соотношения:

(8)

где коэффициент кратности, равный 1, 2, 3;

длина вертикального стержня.

количество вертикальных стержней.

2.7.	Вычислить сопротивление растеканию тока горизонтального стержня Rr, Ом. Расчетные формулы приведены в табл. 1.17 [6]. В случае горизонтального полосового заземлителя (рис. 5.3) расчет выполняется по формуле:

0,8                                 t

b                                                                        Ом        (9)

где

расчетное удельное сопротивление грунта, Ом·м;

длина горизонтальной полосы, м;

ширина полосы, м;

расстояние от поверхности грунта до середины ширины горизонтальной полосы.

2.8.	Выбирать коэффициенты использования вертикальных стержней  и горизонтальной полосы  с учетом числа вертикальных стержней  и отношения расстояния между стержнями  к их длине  (Приложение Б, таблицы Б.2, Б.3).

2.9.	Рассчитать эквивалентное сопротивление растеканию тока группового заземлителя:

,                                               (10)

где

– соответственно сопротивления вертикального стержня и горизонтальной полосы, Ом;

- соответственно коэффициенты использования вертикальных стержней и горизонтальной полосы, Ом;

n – количество вертикальных стержней.

2.9.	Полученное сопротивление растеканию тока группового заземлителя не должно превышать требуемое сопротивление, определенное в пункте 5.2.3:

(11)

Если полученное сопротивление группового заземлителя  удовлетворяет    условию 5.9, расчет считается выполненным. Если больше или значительно меньше требуемого (20%), необходимо внести поправки в предварительную схему ЗУ:

- изменить количество вертикальных стержней;

- конфигурацию ЗУ;

- произвести повторный расчет, начиная с пункта 2.6.

Таким образом, защитное заземление рассчитывается путем последовательных приближений.

2.10.	Рассчитанные параметры ЗУ привести в таблице 2.

Таблица 5.2.      Рассчитанные параметры ЗУ.

| (гр Ом·м | lв, м | К | n, шт | lг, м | (в | (г | Rв, Ом | Rг, Ом | Rгр, Ом | Rи, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Пример расчет защитного заземления

Дано:

Сеть напряжением 380 В., мощность электродвигателя 60 кВт. Размеры заземлителей: длина 2 м; расстояние между заземлителями 2,5 м, глубина заложения заземлителей 0,8 м. Заземлители соединены стальной полосой шириной 40 и толщиной 4 мм. Грунт - суглинок

Определить количество вертикальных заземлителей для повторного заземления нулевого провода в цепи с заземленной нейтралью.

Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ) предельная величина сопротивления заземляющего устройств в системе зануления при трехфазной сети 380 В для повторных заземлителей – 10 Ом.

Для расчетов будем считать удельное сопротивление глины ρгр =100 Ом∙м [8].

Найдем расчетное значение удельного сопротивления грунта для вертикальных электродов:

ρврас=ρгр∙ψв,

где ψв – коэффициент сезонности, учитывающий климатическую зону.

Для 2 климатической зоны ψв=1,5-1,8 (возьмем  ψв=1,7).

ρврас=100∙1,8=170 (Ом ∙ м).

Рассчитаем сопротивление единичного заземлителя:

где ρврас - расчетное значение удельного сопротивления грунта, Ом·м;

l - длина вертикального заземлителя, м;

d – диаметр заземлителя;

t – глубина заложения заземлителей.

Будем считать l=100d, тогда получим:

=81,64 (Ом)

Найдем приблизительное число заземлителей n1=R0/Rз=81,64/10=8,164, округляя в большую сторону n1=9 шт.

Определим сопротивление группы вертикальных заземлителей с учетом коэффициента их использования:

Rвгр=  R0 / (n1ηв)

где

R0 - сопротивление растеканию одного вертикального заземлителя, Ом;

n1 - количество заземлителей;

ηв - коэффициент, зависящий от количества заземлителей.

Для 9-ти вертикальных заземлителей, расположенных в один ряд через 2,5 м, ηв =0,6;

Rвгр=81,64/(9∙0,6)=15,12 Ом

Определим длину соединительной полосы и ее сопротивление с учетом явления экранирования:

Lп=1,05∙а∙(n1-1)=1,05∙2,5∙(9-1)=21 м;

,

где ρграс - расчетное значение удельного сопротивления грунта для горизонтальной полосы.

ρграс=ρгр∙ψг ;ψг=– коэффициент сезонности, учитывающий климатическую зону.

Для 2-ой климатической зоны ψв=3,5-4,5 (возьмем ψв=4).

ρграс =100∙4=400;

ηг =0,65;

=47,71 Ом.

Общее сопротивление заземляющего устройства:

Rзу===11,48 Ом

11,48>10, таким образом при 9–и заземлителях не выполняется условие для повторного заземления нулевого провода.

Попробуем рассчитать для большего количества заземлителей = 10 шт:

Rвгр=81,64/(10∙0,6)=13,6 (Ом);

=43,37 (Ом).

Общее сопротивление заземлителей:

Rзу===10,35 Ом

10,35>10, т.е при 10–ти заземлителях не выполняется условие для повторного заземления нулевого провода.

Попробуем рассчитать для большего количества заземлителей = 11 шт:

Rвгр=81,64/(11∙0,6)=12,37 (Ом);

=39,83 (Ом).

Общее сопротивление заземлителей:

Rзу===9,44 Ом

9,44<10, т.е при 11–ти заземлителях выполняется условие для повторного заземления нулевого провода.

Минимальное количество заземлителей для повторного заземления нулевого провода – 11 шт.

3.Контрольные вопросы

- Назначение защитного заземления;

- Принцип действия защитного заземления;

- Область применения защитного заземления;

- Цель расчета защитного заземления;

- Нормирование значений сопротивления заземляющего устройства;

- Физический смысл коэффициента использования заземлителя.

Приложение Б

# К расчету защитного заземления

Таблица Б.1  -  Приближенные значения удельных электрических сопротивлений различных грунтов и воды, Ом ( м

| Грунт, вода | Возможные пределы колебаний | При влажности 10 – 20% к массе грунта |
| --- | --- | --- |
| Глина | 8 – 70 | 40 |
| Суглинок | 40 – 150 | 100 |
| Песок | 400 – 700 | 700 |
| Супесок | 150 – 400 | 300 |
| Торф | 10 – 30 | 20 |
| Чернозем | 9 – 53 | 20 |
| Садовая земля | 30 – 60 | 40 |
| Каменистый | 500 – 800 | - |
| Скалистый | 104 – 107 | - |
| Вода: |  |  |
| Морская | 0,2 – 1 | - |
| Речная | 10 – 100 | - |
| Прудовая | 40 – 50 | - |
| Грунтовая | 20 – 70 | - |
| в ручьях | 10 – 60 | - |

Примечания: 1. Удельное электрическое сопротивление грунта есть сопротивление куба грунта с ребром 1 м.

2. При малом процентном содержании влаги в грунте возможны большие значения сопротивлений.

3. Удельные сопротивления грунтов колеблются в течение года, что учитывается при расчетах введением так называемых сезонных коэффициентов сопротивления грунта (см. табл. 4- 6).

4.В таблице приведены приближенные значения удельных сопротивлений грунтов и воды. Пользоваться этими значениями, как и значениями, взятыми из других литературных источников, для расчетов заземлений нельзя, так как они могут отличаться от истинных в десятки и сотни раз. Для расчетов должны использоваться значения удельных сопротивлений грунтов, полученные натурными измерениями сопротивления грунта на том участке, где будет сооружаться заземлитель.

Таблица Б.2 - Коэффициенты использования (в вертикальных электродов группового заземлителя (труб, уголков, и т. п.) без учета влияния полосы связи

| Число заземлителей | Отношение расстояний между электродами к их длине |
| --- | --- |
|  | Электроды размещены в ряд (рис. 1.6, а) | Электроды размещены по контуру (рис. 1.6, б) |
| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - | - | - |
| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | 0,85 |
| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | 0,8 |
| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,56 | 0,68 | 0,76 |
| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,71 |
| 40 | - | - | - | 0,41 | 0,58 | 0,66 |
| 60 | - | - | - | 0,39 | 0,55 | 0,64 |
| 100 | - | - | - | 0,36 | 0,52 | 0,62 |

Таблица Б.3  -  Коэффициенты использования (г горизонтального полосового электрода, соединяющего вертикальные электроды (трубы, уголки и т. п.) группового заземлителя

| Отношение расстояний между вертикальными электродами к их длине | Число вертикальных электродов |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
|  | Вертикальные электроды размещены в ряд |
| 1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | - | - | - |
| 2 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | - | - | - |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | - | - | - |
|  | Вертикальные электроды размещены по контуру |
| 1 | - | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| 2 | - | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| 3 | - | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |

Таблица Б.4   -   Признаки климатических зон для определения коэффициентов         сезонности (

| Характеристика климатической зоны | Климатические зоны |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Средняя многолетняя низшая температура (январь), 0С | От – 20 до – 15 | От – 14 до – 10 | От – 10 до 0 | От 0 до + 5 |
| Средняя многолетняя высшая температура (июль), 0С | 0т + 16 до + 18 | От + 18 до + 22 | От + 22 до +24 | От + 24 до + 26 |
| Среднегодовое количество осадков, см | ( 40 | ( 50 | ( 50 | 30 – 40 |
| Продолжительность замерзания вод, дни | 190 – 170 | ( 150 | ( 100 | 0 |

Таблица Б.5  -  Коэффициенты сезонности ( для слоя сезонных изменений в многослойной земле

| Климатическая зона по табл.4 | Условная толщина слоя сезонных изменений, м | Влажность земли во время измерений ее сопротивления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повышенная | Нормальная | Малая |
| I | 2,2 | 7,0 | 4,0 | 2,7 |
| II | 2,0 | 5,0 | 2,7 | 1,9 |
| III | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 1,5 |
| IV | 1,6 | 2,5 | 1,4 | 1,1 |

Таблица Б.6  -  Коэффициенты сезонности ( для однородной земли

| Климатическая зона по табл. 4 |  | Состояние земли во время измерений ее сопротивления при влажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повышенной | Нормальной | Малой |
|  | Вертикальный электрод длиной 3 м |
| I | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| II | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| III | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| IV | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
|  | Вертикальный электрод длиной 5 м |
| I | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| II | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| III | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| IV | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  | Горизонтальный электрод длиной 10 м |
| I | 9,3 | 5,5 | 4,1 |
| II | 5,9 | 3,5 | 2,6 |
| III | 4,2 | 2,5 | 2,0 |
| IV | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
|  | Горизонтальный электрод длиной 50 м |
| I | 7,2 | 4,5 | 3,6 |
| II | 4,8 | 3,0 | 2,4 |
| III | 3,2 | 2,0 | 1,6 |
| IV | 2,2 | 1,4 | 1,12 |

Таблица Б.7   -   Перечень индивидуальных заданий

| №п/п | Трансформаторная подстанция напряжением U, кВ | Размеры здания | Расчетное сопротивление естественного заземлителя, Rе, Ом | Протяженность линии электропередач | Параметры вертикального электрода | Параметры горизонтального электрода | Удельное сопротивление земли ( измеренное, Ом ( м | Климатическая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина L, м | Ширина В, м |  | lК.Л. ,км | LВ.Л., км | Длина lВ, м | Диаметр d, м | Сечение полосы, мм2 |  |  |
| 1 | 6/ 0,4 | 24 | 12 | 15 | 70 | 65 | 5 | 12 | 4 х 40 | 120 | I |
| 2 | 10/ 6 | 24 | 12 | 18 | 45 | 70 | 3 | 14 | 4 х 40 | 110 | II |
| 3 | 10/ 0,4 | 18 | 6 | 17 | 50 | 60 | 3 | 12 | 6 х 56 | 130 | III |
| 4 | 6/ 0,4 | 12 | 12 | 19 | 85 | 75 | 5 | 14 | 8 х 60 | 70 | IV |
| 5 | 10/ 6 | 24 | 18 | 13 | 92 | 63 | 5 | 12 | 4 х 32 | 80 | I |
| 6 | 10/ 6 | 18 | 12 | 16 | 75 | 54 | 5 | 14 | 6 х 60 | 110 | II |
| 7 | 6/ 0,4 | 12 | 18 | 18 | 84 | 65 | 3 | 12 | 6 х 50 | 90 | III |
| 8 | 10/ 0,4 | 30 | 12 | 16 | 73 | 68 | 5 | 14 | 4 х 48 | 114 | IV |
| 9 | 10/ 0,6 | 30 | 18 | 14 | 82 | 74 | 5 | 16 | 4 х 32 | 70 | I |
| 10 | 6/ 0,4 | 18 | 12 | 12 | 91 | 69 | 3 | 12 | 6 х 48 | 160 | II |
| 11 | 10/ 0,4 | 18 | 12 | - | 49 | 38 | 5 | 16 | 4 х 50 | 162 | III |
| 12 | 10/ 6 | 24 | 12 | 14 | 94 | 65 | 5 | 17 | 6 х 56 | 90 | IV |
| 13 | 10/ 0,4 | 24 | 18 | - | 78 | 65 | 3 | 18 | 8 х 50 | 80 | I |
| 14 | 6/ 0,4 | 12 | 6 | 18 | 73 | 62 | 5 | 19 | 4 х 56 | 162 | II |
| 15 | 10/ 6 | 18 | 12 | 10 | 86 | 63 | 5 | 20 | 8 х 48 | 150 | III |
| 16 | 10\ 0,4 | 12 | 18 | 11 | 93 | 54 | 3 | 22 | 4 х 56 | 122 | IV |
| 17 | 6/ 0,4 | 18 | 12 | 12 | 99 | 86 | 5 | 14 | 8 х 25 | 160 | I |
| 18 | 10/ 0.4 | 24 | 12 | 17 | 75 | 53 | 5 | 15 | 4 х 56 | 120 | II |
| 19 | 10/6 | 12 | 6 | 19 | 73 | 54 | 5 | 16 | 8 х 32 | 110 | III |
| 20 | 6/ 0,4 | 18 | 12 | 13 | 92 | 68 | 5 | 18 | 4 х 48 | 190 | IV |

# Литература

- ГОСТ 12.1.030.-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Введ. 01.07.82г.

- ГОСТ 12.1.013.-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования. Введ. 01.01.80г.

- ГОСТ 12.1.038.-82. ССБТ. Предельнодопустимые уровни напряжений прикосновения и токов. Введ. 01.07.83г.

- П.А. Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия.- 1984.-448 с.

- М.О. Найфельд. Заземление, защитные меры электробезопасности. –М.: Энергия.- 1971.

- П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. –М.: Энергоатомиздат 1984.-824 с.

- Правила устройства электроустановок. -М.: Энергоатомиздат.- 1987.-648 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В2 т. Т1 Электроснабжение/ Под общ. Ред. А.А. Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 1986, - 586 с.

- А.А. Федоров, Э.М. Ристхейн Электрооборудование промышленных предприятий.: учебник для вузов. – М.: Энергия, 1981, - 360 с.

- Правила устройства электроустановок / Министерство топлива и энергетики РФ. 6-е изд. перераб. и доп.- М.: Главэнергонадзор России, 1998.- 607 с.

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. Учебное пособие для вузов. – М.: Энергия, 1979.- 408 с.

- ГОСТ 12.1.019-79 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

- ГОСТ 12.1.009-76 (1999) ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

- Долин П.А. Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшему. - М.: Энергия, 1976.- 127 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)/ Минтопэнерго России. -7-е изд. перераб. и доп. - М.: Госэнергонадзор РФ, - 2003.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2 томах. т1. / под общ. Ред. А.А. Федорова. – М.: Энергоатомиздат, - 1986. – 562 с.

# Text boxes

Ih

Rз

R

Iз

1

ZА

ZВ

ZС

С

В

А

Rh